## Hoja1
Control digital PJEZ Refrigeracion Version 0.8 |  | UNIDADES | ORDEN | UNIDAD DE MEDIDA | EZY = 0 REFRIGERACIÓN POSITIVA SCRR, SICR Y CBMF | EZY = 1 CPH, CF Y SICR EDESAS y FAGOR | EZY = 2 TROPICALIZADO MEP, VC, VM, MESAS CON CAJONES ARMARIOS EXPOSITORES | EZY = 3 VTP Y MI | EZY = 4 ERH
PS | Password |  | 1 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Parámetros relativos a la gestión de las sondas de temperatura
Cod. | Parámetro |  | Prog. |  | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog.
/2 | Estabilidad de la medida | - | 2 | 1/15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
/4 | Visualización sonda 1 = ambiente 2 = sonda evaporador 3 = sonda condensador | - | 3 | 1 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
/5 | Unidad de medida de temperatura °C=0 °F=1 | - | 4 | 0=ºC/1=ºF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/6 | Desactiva punto decimal |  | 5 | 0=no/1=si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/C1 | Calibración de la sonda ambiente | grados °C | 6 | ºC / ºF | -2 | 0 | -3 | -2 | -1
/C2 | Calibración de la sonda evaporador | grados °C | 7 | ºC / ºF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/C3 | Calibración de la sonda condensador | grados °C | 8 | ºC / ºF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parámetros relativos a la regulación de la temperatura
Cod. | Parámetro |  | Prog. |  | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog.
Sp | Temperatura (Set Point) | grados °C |  | ºC / ºF | 0 | -10 | 0 | 2 | 4
rd | Diferencial paro - arranque por temperatura | grados °C | 9 | ºC / ºF | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
r1 | Valor mínimo de selección de temperatura en SET | grados °C | 10 | ºC / ºF | -2 | -12 | -2 | -2 | 3
r2 | Valor máximo de selección de temperatura en SET | grados °C | 11 | ºC / ºF | 8 | -9 | 8 | 6 | 8
r3 | Modo de funcionamiento 0 = frío + descarche 1 = frío sin descarches 2 = calor 3 = defrost cada apagado del compresor | - | 12 | 0 1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
r4 | Variación punto consigna (automático tiempo nocturno) | - | 13 | ºC / ºF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Parámetros relativos a la gestión de los tiempos de seguridad y de activación del compresor
Cod. | Parámetro |  | Prog. |  | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog.
c0 | Retardo al activar el relé del compresor y ventilador desde la alimentación de corriente, en minutos | grados °C | 14 | min | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
c1 | Retardo entre dos arranques consecutivos del compresor, en minutos. | minutos | 15 | min | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
c2 | Tiempo mínimo de paro del compresor | minutos | 16 | min | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
c3 | Retardo entre arranques del compresor, en minutos. Tiempo minimo de funcionamiento del compresor | minutos | 17 | min | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
c4 | Funcionamiento en caso de averia de sonda c4 = 0 compresor siempre parado 0<c4<99 ,compresor funciona durante el tiempo c4 y para 15' | minutos | 18 | min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
cc | Tiempo de funcionamiento continuo, sin paros | horas | 19 | horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c6 | Desactivar alarma tras ciclo continuo | horas | 20 | horas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Parámetros relativos a la gestión del desescarche
Cod. | Parámetro |  | Prog. |  | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog.
d0 | Selecciona el tipo de descarche;si no hay relé de descarche, puede ser por tiempo, recomendado d0 = 2; si la segunda sonda está presente se recomienda d0 = 0 d0 = 0 por resistencias d0 = 1 por gas caliente d0 = 2 resistencia por tiempo d0 = 3 gas caliente por tiempo d0 = 4 por resistencas por tiempo y por temperatura | 0 1 2 3 4 | 0 | 0 1 2 3 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
dl | Intervalo de tiempo, entre descarches | horas | 22 | horas | 6 | 0 | 5 | 0 | 6
dt | Temperatura fin de descarche (sólo segunda sonda) | grados °C | 23 | ºC / ºF | 5 | 5 | 5 | 0 | 7
dP | Duración en tiempo del descarche. | minutos | 24 | min | 30 | 0 | 25 | 0 | 20
d4 | Realizar un descarche al conectar el aparato | 0=no/1=si | 25 | 0=no/1=si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d5 | Tiempo entre alimentación del control e inicio del descarche d5=0 no se computa este valor | minutos | 26 | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d6 | Bloqueo de la lectura en pantalla, durante el descarche. | - | 27 | 0=no/1=si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
dd | Tiempo de goteo, retardo al activar el relé compresor | minutos | 28 | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d8 | Desactivar alarmas tras el descarche. | horas | 29 | horas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
d9 | Prioriad de los descarches, sobre los retardos del compresor. d9 = 0 se respetan lo retardos d9 = 1 no se consideran los retardos | - | 30 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d/ | Lectura sonda descarche | grados °C | 31 | ºC / ºF
dc | Unidad de medida de los tiempos de descarche 0 = horas/minutos 1 = minutos/segundos | - | 32 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parámetros relativos a la gestión de las alarmas
Cod. | Parámetro |  | Prog. |  | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog.
A0 | Diferencial activacion de alarmas de temperatura | ºC / ºF | 2 | ºC / ºF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AL | Alarma por temperatura baja. (AL=0=DESABILITADA) | grados °C | 34 | ºC / ºF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AH | Alarma por temperatura alta. (AH=0=DESABILITADA) | grados °C | 35 | ºC / ºF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ad | Retardo en tiempo en indicar alarma de temperatura. | minutos | 36 | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Configuración entrada digital: 0 = entrada no activa; 1 = alarma externa 2 = descarche habilitado 3 = comienzo descarche 4 = cortinas 5 = remoto on/off 10 = sonda condensador 11= sonda producto |  | 37 | 0 1 2 3 4 5 10 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A7 | Retardo detección alarma externa | minutos | 38 | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A8 | habilitación "ed" al finalizar el descarche por tiempo |  | 39 | 0=no/1=si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC | Alarma de alta temperatura condensador |  | 40 | ºC / ºF | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
AE | Diferencial de alarma del condensador |  | 41 | ºC / ºF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ACD | Retraso de la alarma del condensador |  | 42 | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parámetros generales de configuración (direcciones, habilitaciones, etc.)
Cod. | Parámetro |  | Prog. |  | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog.
H0 | Dirección serie (supervisor) | 0/207 | 1 | 0/207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
H1 | Modo de conexión del relé H1 = 0 alarma activada, relé cerrado H1 = 1 alarma activada relé abierto, sólo en modelo S, H1=1 descarche habilitado | - | 44 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | Bloqueo del teclado H2 = 0 bloqueado H2 = 1 desbloqueado | - | 45 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
H4 | Zumbador deshabilitado 0 = habilitado 1 = desabilitado | - | 46 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
H5 | Código de identificación para programacion con supervisor | - | 47 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EZY | Bancos de trabajo |  | 48 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4